## Hoja2
MEMORIA TÉCNICA Y DESCRIPTIVA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
CLIENTE: |  |  | FECHA:
DIRECCIÓN: |  |  | ING. RESPONSABLE:
PROYECTO: |  |  | NORMA APLICABLE: | NOM-001-SEDE-2012.
| Objetivo: | Elaborar proyecto ejecutivo de instalación de baja tensión con los criterios de diseño eléctrico conforme a la normativa vigente y aplicable.
| Alcance: | La presente memoria de cálculo comprende los criterios utilizados para el cálculo y selección de los conductores en baja tensión para alimentadores principales, considerando para ello los lineamientos de capacidad de conducción de corriente y caída de tensión establecidos y aceptables en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012.
| Disposiciones: | Los conductores se calculan por ampacidad, verificándose que cumplan también con la caída de tensión permisible, seleccionándose el calibre adecuado obtenido por ampacidad y caída de tensión.
Datos Generales de Instalación:
Tipo:

## Memoria de calculo en B.T (hidden)
| CLIENTE: | TREPS QUERETARO SA DE CV
| DIRECCIÓN: | ZONA INDUSTRIAL QUERETARO
| PROYECTO: | OFICINAS - AIRE ACONDICIONADO
| DESCRIPCIÓN |  | DATOS DE PLACA O CARGA ESPECIFICA |  |  |  |  | CONDICIONES DE OPERACIÓN |  |  |  | AMPACIDADES |  | CALCULO DE ALIMENTADOR | [15 empty] | CALCULO DE CANALIZACION (NOM-001-SEDE-2012) TABLA 9 TABLA 5 |  |  |  | METODO DE CAIDA DE TENSIÓN % 2% para circuitos alimentadores 3% para circuitos derivados | [7 empty] | CALCULO DE PROTECCIÓN INTERRUPTOR (NOM 240-3b)
|  |  | Tipo de Carga. |  | Voltaje de Operación (Volts) | Tipo de Alimentación | Factor de Potencia | [6 empty] | Fase | [5 empty] | Neutro | [5 empty] | Tierra Física (NOM 250-122)
[12 empty] | Ampacidad | Ampacidad Corregida Ic-25%
[8 empty] | Material Conductivo | Temperatura Ambiente (°C) | Temperatura Conductor (°C) | Factor Por Temp |  |  | Calibre | No. Hilos x Fase | Ampacidad cond | mm | mm2 | Aislamiento | Calibre | No. Hilos | Ampacidad cond | mm | mm2 | Aislamiento | Calibre | No. Hilos | mm | mm2 | TIPO | No. Conduit | Tipo Conduit | TAMAÑO | Distancia (Mts) | XL | Ω | Z - Fp= 85 | θ | Sen θ | Cos θ | % | Polos | Amp | Capacidad Interruptiva
| UC15-01 SITE |  | 20 | A | 220 | Bifasico | 0.9 | Cu | 26-30 | 75 °C | 0.94 | 20 | 25 | 300 | 3 | 285 |  | 152 | THW | [6 empty] | 2/0 | 3 | 8.2534 | 53.5 | CONDUIT PGG | 3 | ACERO | 2 1/2" | 33 | 0.045 | 0.053667 |  | 25.8419 | 0.43589 | 0.9 | 0.040749 | 2P | 20
1 | UC15-01 SITE |  | 20 | A | 220 | Bifasico | 0.9 | Cu | 26-30 | 75 °C | 1 | 20 | 25 | 10 | 1 | 35 |  | 5.26 | THW | [6 empty] | 10 | 1 | 2.5879 | 5.26 | CONDUIT PGG | 1 | ACERO | 0 | 33 | 0.207 | 3.9 |  | 25.8419 | 0.43589 | 0.9 |  | 2P | 30
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Calculo-Ingenieria
[11 empty] | Posicion | Calibre | Posicion
DATOS BASICOS DEL CALCULO |  |  | CALCULO DE ALIMENTACIÓN |  |  |  | CALCULO DE CANALIZACIÓN |  | CAL | 13 | 25.9 | 2000 | 26
Nombre de la Carga: | INTERRUPTOR |  |  | Fase | Neutro | Tierra Fisica | Cantidad de Tuberias: | 1 | 300 | 14 | 24.9 | 1750 | 25
Tipo de Carga: | 600 | kW | Calibre del conductor : | 300 | 300 | 4/0 | Tipo de Canalización: | CHAROLA |  |  | 23.9 | 1500 | 24
Voltaje de Nominal: | 460 | V | No. Hilos por Fase: | 3 | 1.5 | 1 | Tamaño: | 12" |  |  | 22.9 | 1250 | 23
Tipo de Alimentación: | Trifasico |  | Capacidad del Conductor (Amp): | 285 | 285 | 1000 | Tamaño mm: | 304.8 |  |  | 21.9 | 1000 | 22
Factor de Potencia: | 90 | % | Area del Conductor(mm2): | 152 | 152 | 107 | CALCULO DE CANALIZACIÓN |  | CAL |  | 20.9 | 900 | 21
CONDICIONES DE OPERACIÓN |  |  | Tipo Aislamiento: | THHW | THHW | AWG | Cantidad de Tuberias: | 1 | 350 |  | 19.9 | 800 | 20
[7 empty] | Tipo de Canalización: | CONDUIT ACERO |  |  | 18.9 | 750 | 19
Material Conductivo | AL |  | CALCULO POR CAIDA DE TENSIÓN |  |  |  | Tamaño: | 12" |  |  | 17.9 | 700 | 18
Temperatura Ambiente: | 26-30 | °C | Distancia (m): | 65 | 350 | 400 | Tamaño mm: | 304.8 |  |  | 16.9 | 600 | 17
Temperatura del Conductor: | 75 °C |  | Reactancia Inductiva XL: | 0.045 | 0.043667 | 0.043667 | CALCULO DE CANALIZACIÓN |  | CAL |  | 15.9 | 500 | 16
Factor por Temperatura: | 1 |  | Resistencia Ω: | 0.083 | 0.072333 | 0.064667 | Cantidad de Tuberias: | 1 | 400 |  | 14.9 | 400 | 15
|  |  | Impedancia Calculada: | 0.094414 | 0.084492 | 0.078029 | Tipo de Canalización: | CONDUIT PVC |  |  | 13.9 | 350 | 14
Ampacidad Calculada: | 837.7314 | Amp | Impedancia de Tabla: | 0.094 | 0.084333 | 0.077667 | Tamaño: | 12" |  |  | 12.9 | 300 | 13
Ampacidad Corregida (Ic-25%): | 1047.1643 | Amp | ΔV%: | 1.927% | 1.729% | 1.592% | Tamaño mm: | 304.8 |  |  | 11.9 | 250 | 12
|  |  | a) 2% para circuitos alimentadores; b) 3% para circuitos derivados. | [7 empty] | 10.9 | 4/0 | 11
SELECCIONAR | [7 empty] | 1250 |  |  | 9.9 | 3/0 | 10
CALCULADO | [10 empty] | 8.9 | 2/0 | 9
INGRESA DATOS | [10 empty] | 7.9 | 1/0 | 8
[11 empty] | 6.9 | 2 | 7
[11 empty] | 5.9 | 4 | 6
[11 empty] | 4.9 | 6 | 5
[11 empty] | 3.9 | 8 | 4
[11 empty] | 2.9 | 10 | 3
[11 empty] | 1.9 | 12 | 2
[11 empty] | 0.9 | 14 | 1

## Tabla 9.- XL-Ohm
La NOM-001-SEDE-2012 indica que la caída de tensión máxima permitida en la instalación tomando en consideración los cables del circuito alimentador y del circuito derivado, no debe ser mayor del 5%. Para el caso del circuito derivado, la caída de tensión no deberá ser mayor de 3% y debe considerarse una caída de tensión máxima de 2% para el circuito alimentador. Si la caída de tensión resultante del cálculo es mayor a lo anterior, debemos considerar un calibre mayor, volver a realizar los cálculos y verificar que se cumplan los porcentajes de caída de tensión sugeridos. Ohm
Area mm2 | AWG ó kcmil | Ohms al neutro por kilometro
|  | REACTANCIA INDUCTIVA XL Reactancia para todos los conductores |  |  | RESISTENCIA Ω | [7 empty] | IMPEDANCIA Z
|  | Reactancia para todos los conductores |  |  | COBRE |  |  |  | ALUMINIO |  |  |  | COBRE |  |  |  | ALUMINIO
CONDUIT
|  | PVC | ALUMINIO | ACERO | AWG kcmil | PVC | ALUMINIO | ACERO | AWG kcmil | PVC | ALUMINIO | ACERO | AWG kcmil | PVC | ALUMINIO | ACERO | AWG kcmil | PVC | ALUMINIO | ACERO
42.4 | 1 | 0.151 | 0.151 | 0.187 | 1 | 0.49 | 0.52 | 0.52 | 1 | 0.82 | 0.85 | 0.82 | 1 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.82
33.6 | 2 | 0.148 | 0.148 | 0.187 | 2 | 0.62 | 0.66 | 0.66 | 2 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 2 | 0.62 | 0.62 | 0.66 | 2 | 0.98 | 0.98 | 0.98
26.7 | 3 | 0.154 | 0.154 | 0.194 | 3 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 3 | 1.31 | 1.35 | 1.31 | 3 | 0.75 | 0.79 | 0.79 | 3 | 1.21 | 1.21 | 1.21
21.2 | 4 | 0.157 | 0.157 | 0.197 | 4 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 4 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 4 | 0.95 | 0.95 | 0.98 | 4 | 1.51 | 1.51 | 1.51
13.3 | 6 | 0.167 | 0.167 | 0.21 | 6 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 6 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 6 | 1.44 | 1.48 | 1.48 | 6 | 2.33 | 2.36 | 2.36 | Cal | Conduit | XL | Ω |  | Z
8.37 | 8 | 0.171 | 0.171 | 0.213 | 8 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | COBRE | ALUMINIO | COBRE | ALUMINIO
5.26 | 10 | 0.164 | 0.164 | 0.207 | 10 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 300 | ALUMINIO | 0.135 | 0.161 | 0.249 | 0.207 | 0.282
3.31 | 12 | 0.177 | 0.177 | 0.223 | 12 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | # Hilos
2.08 | 14 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 14 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0.045 | 0.053667 | 0.083 | 0.069 | 0.094
127 | 250 | 0.135 | 0.135 | 0.171 | 250 | 0.171 | 0.187 | 0.177 | 250 | 0.279 | 0.295 | 0.282 | 250 | 0.217 | 0.23 | 0.24 | 250 | 0.308 | 0.322 | 0.33
152 | 300 | 0.135 | 0.135 | 0.167 | 300 | 0.144 | 0.161 | 0.148 | 300 | 0.233 | 0.249 | 0.236 | 300 | 0.194 | 0.207 | 0.213 | 300 | 0.269 | 0.282 | 0.289 |  | CHAROLA | XL | Ω | Z
177 | 350 | 0.131 | 0.131 | 0.164 | 350 | 0.125 | 0.141 | 0.128 | 350 | 0.2 | 0.217 | 0.207 | 350 | 0.174 | 0.19 | 0.197 | 350 | 0.24 | 0.253 | 0.262 |  | AL | 0.045 | 0.083 | 0.094
203 | 400 | 0.131 | 0.131 | 0.161 | 400 | 0.108 | 0.125 | 0.115 | 400 | 0.177 | 0.194 | 0.18 | 400 | 0.161 | 0.174 | 0.184 | 400 | 0.217 | 0.233 | 0.24 |  |  | 0.045 | 0.083 | 0.094
253 | 500 | 0.128 | 0.128 | 0.157 | 500 | 0.089 | 0.105 | 0.095 | 500 | 0.141 | 0.157 | 0.148 | 500 | 0.141 | 0.157 | 0.164 | 500 | 0.187 | 0.2 | 0.21 | Cal | Conduit | XL | Ω |  | Z
304 | 600 | 0.128 | 0.128 | 0.157 | 600 | 0.075 | 0.092 | 0.082 | 600 | 0.118 | 0.135 | 0.125 | 600 | 0.131 | 0.144 | 0.154 | 600 | 0.167 | 0.18 | 0.19 |  |  |  | COBRE | ALUMINIO | COBRE | ALUMINIO
380 | 750 | 0.125 | 0.125 | 0.157 | 750 | 0.062 | 0.079 | 0.069 | 750 | 0.095 | 0.112 | 0.102 | 750 | 0.118 | 0.131 | 0.141 | 750 | 0.148 | 0.161 | 0.171 | 350 | ALUMINIO | 0.131 | 0.141 | 0.217 | 0.19 | 0.253
507 | 1000 | 0.121 | 0.121 | 0.151 | 1000 | 0.049 | 0.062 | 0.059 | 1000 | 0.075 | 0.089 | 0.082 | 1000 | 0.105 | 0.118 | 0.131 | 1000 | 0.128 | 0.138 | 0.151 |  | # Hilos
53.49 | 1/0 | 0.144 | 0.144 | 0.18 | 1/0 | 0.39 | 0.43 | 0.39 | 1/0 | 0.66 | 0.69 | 0.66 | 1/0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 1/0 | 0.62 | 0.66 | 0.66 |  | 3 | 0.043667 | 0.047 | 0.072333 | 0.063333 | 0.084333
67.43 | 2/0 | 0.141 | 0.141 | 0.177 | 2/0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 2/0 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 2/0 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 2/0 | 0.52 | 0.52 | 0.52
85.01 | 3/0 | 0.138 | 0.138 | 0.171 | 3/0 | 0.253 | 0.269 | 0.259 | 3/0 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 3/0 | 0.289 | 0.302 | 0.308 | 3/0 | 0.43 | 0.43 | 0.46 |  | CHAROLA | XL | Ω | Z
107.2 | 4/0 | 0.135 | 0.135 | 0.167 | 4/0 | 0.203 | 0.22 | 0.207 | 4/0 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 4/0 | 0.243 | 0.256 | 0.262 | 4/0 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  | AL | 0.043667 | 0.072333 | 0.084333
Nota: Z se esta considerando con un FP de potencia de 85 para cada caso | [11 empty] | a) 2% para circuitos alimentadores | [10 empty] | 0.043667 | 0.072333 | 0.084333
[12 empty] | b) 3% para circuitos derivados. | [8 empty] | Cal | Conduit | XL | Ω |  | Z
[24 empty] | COBRE | ALUMINIO | COBRE | ALUMINIO
[21 empty] | 400 | ALUMINIO | 0.131 | 0.125 | 0.194 | 0.174 | 0.233
# Hilos
[22 empty] | 3 | 0.043667 | 0.041667 | 0.064667 | 0.058 | 0.077667
[22 empty] | CHAROLA | XL | Ω | Z
[22 empty] | AL | 0.043667 | 0.064667 | 0.077667
[23 empty] | 0.043667 | 0.064667 | 0.077667

## CHAROLA Z
CALCULO DE CHAROLA | [6 empty] | TRIFASICO
Min mm | mm | Pul | mm | Calibre |  | 300 | Capacidad Interruptiva |  |  |  | Amp
664.1108 | 914.4 | 36" | 914.4 | No. Hilos |  | 6 | 10kA | 18 kA | 35 kA | 65 kA | 25 | 65 kA
511.7108 | 762 | 30" | 762 | D - CAL FASE: | 13.9116 | 83.4695 | 10 | 15 | 15 | 15 | 30
359.3108 | 609.6 | 24" | 609.6 | D - CAL NEUTRO: | 13.9116 |  | 15 | 20 | 20 | 20
257.7108 | 508 | 20" | 508 | D - TIERRA: | 107 | 107 | 20 | 30 | 30 | 30
206.9108 | 457.2 | 18" | 457.2 | Espacios: | 59.8198 | 59.8198 | 30 | 40 | 40 | 40
156.1108 | 406.4 | 16" | 406.4 | Min Valor: |  | 228.9 | 40 | 50 | 50 | 50
54.5108 | 304.8 | 12" | 304.8 |  |  |  | 50 | 60 | 60 | 60
21.3892 | 228.9 | 9" | 228.9 | π: |  | 3.1416 | 60 | 70 | 70 | 70
97.8892 | 152.4 | 6" | 152.4 | ∑mm: |  | 250.2892 | 70 | 80 | 80 | 80
148.6892 | 101.6 | 4" | 101.6 | Charola Final: |  | 12" | 80 | 90 | 90 | 90
[7 empty] | 90 | 100 | 100 | 100
[7 empty] | 100 | 125 | 125 | 125
[7 empty] | 125 | 150 | 150 | 150
[8 empty] | 175 | 175 | 175
[8 empty] | 200 | 200 | 200
[8 empty] | 225 | 225 | 225
[8 empty] | 250 | 250 | 250
[9 empty] | 300 | 300
[9 empty] | 400 | 400
[9 empty] | 500 | 500
[9 empty] | 600 | 600
[9 empty] | 700 | 700
[9 empty] | 800 | 800
[9 empty] | 1000 | 1000
[9 empty] | 1200 | 1200
[9 empty] | 1600 | 1600
[9 empty] | 2000 | 2000
[9 empty] | 2500 | 2500

## Tabla 310-15(b)(16)-Conduit
Tabla 310-15(b)(16) Ampacidades permisibles en conductores aislados para tensiones hasta 2000 V y 60°C a 90 °C. No mas de 3 conductores portadores de corriente en una canalización, cable o directamente enterrados, basados en una temperatura ambiente de 30°C. | [27 empty] | Tabla 310-15(b)(16) Ampacidades permisibles en conductores aislados para tensiones hasta 2000 V y 60°C a 90 °C. No mas de 3 conductores portadores de corriente en una canalización, cable o directamente enterrados, basados en una temperatura ambiente de 30°C. | [23 empty] | Tabla 310-15(b)(16) Ampacidades permisibles en conductores aislados para tensiones hasta 2000 V y 60°C a 90 °C. No mas de 3 conductores portadores de corriente en una canalización, cable o directamente enterrados, basados en una temperatura ambiente de 30°C. | [9 empty] | Tabla 310-15(b)(16) Ampacidades permisibles en conductores aislados para tensiones hasta 2000 V y 60°C a 90 °C. No mas de 3 conductores portadores de corriente en una canalización, cable o directamente enterrados, basados en una temperatura ambiente de 30°C.
Tamaño o designación. |  | Temperatura nominal del conductor (Vease la tabla 310-104(a)) | [11 empty] | Tamaño o designación. |  | Temperatura nominal del conductor (Vease la tabla 310-104(a)) | [11 empty] | Tamaño o designación. |  | Temperatura nominal del conductor (Vease la tabla 310-104(a)) | [9 empty] | Tamaño o designación. |  | Temperatura nominal del conductor (Vease la tabla 310-104(a)) | [9 empty] | Tamaño o designación. |  |  |  |  | Tamaño o designación. |  | Temperatura nominal del conductor (Vease la tabla 310-104(a)) |  |  | Tamaño o designación. |  | Temperatura nominal del conductor (Vease la tabla 310-104(a)) |  | Tamaño o designación. |  | Temperatura nominal del conductor (Vease la tabla 310-104(a))
Area mm2 | AWG ó kcmil | TIPOS | TIPOS | TIPOS | [9 empty] | Area mm2 |  | TIPOS | TIPOS | TIPOS | [9 empty] | Area mm2 | AWG ó kcmil | RHW, THHW,THHW-LS, THW, THW-LS, THWN, XHHW, ZW | MI, RHH, RHW-2, THHN, THHW, THHW-LS, THW-2, THWN-2, USE-2, XHHW, XHHW-2, ZW-2 | [8 empty] | Area mm2 | AWG ó kcmil | RHW, XHHW | RHH, RHW-2, USE-2, XHHW, XHHW-2, ZW-2 | [8 empty] | Area mm2 | AWG ó kcmil | TIPOS | TIPOS | TIPOS | Area mm2 |  | TIPOS | TIPOS | TIPOS | Area mm2 | AWG ó kcmil | RHW, THHW,THHW-LS, THW, THW-LS, THWN, XHHW, ZW | MI, RHH, RHW-2, THHN, THHW, THHW-LS, THW-2, THWN-2, USE-2, XHHW, XHHW-2, ZW-2 | Area mm2 | AWG ó kcmil | RHW, XHHW | RHH, RHW-2, USE-2, XHHW, XHHW-2, ZW-2
|  | TW, UF | RHW, THHW,THHW-LS, THW, THW-LS, THWN, XHHW,USE, ZW | TBS, SA, SIS, FEB, FEPB, MI, RHH, RHW-2, THHN, THHW, THHW-LS, THW-2, THWN-2, USE-2, XHH, XHHW, XHHW-2, ZW-2 | Calculo de Alimentador en Tuberia Conduit. (COBRE) | [10 empty] | UF | RHW, XHHW, USE | SA, SIS, RHH, RHW-2, USE-2, XHH, XHHW, XHHW-2, ZW. | Calculo de Alimentador en Tuberia Conduit. (ALUMINIO) | [12 empty] | Calculo de Alimentador en Charola. (COBRE) | [11 empty] | Calculo de Alimentador en Charola. (ALUMINIO) | [9 empty] | TW, UF | RHW, THHW,THHW-LS, THW, THW-LS, THWN, XHHW,USE, ZW | TBS, SA, SIS, FEB, FEPB, MI, RHH, RHW-2, THHN, THHW, THHW-LS, THW-2, THWN-2, USE-2, XHH, XHHW, XHHW-2, ZW-2 |  |  | UF | RHW, XHHW, USE | SA, SIS, RHH, RHW-2, USE-2, XHH, XHHW, XHHW-2, ZW.
|  | COBRE | [8 empty] | ITM | 279.2438 |  |  | ALUMINIO | [14 empty] | COBRE | [11 empty] | ALUMINIO | [11 empty] | COBRE |  |  |  | ALUMINIO | [5 empty] | COBRE |  |  |  | ALUMINIO
|  | 60°C | 75°C | 90°C | 60°C | 75°C | 90°C |  |  |  | Cal | Amp Cond. | mm2 |  |  | 60°C | 75°C | 90°C | 60°C | 75°C | 90°C |  |  |  | Cal | Amp Cond. | mm2 |  |  | 75°C | 90°C | 75°C | 90°C |  |  |  | Cal | Amp Cond. | mm2 |  |  | 75°C | 90°C | 75°C | 90°C |  |  |  | Cal | Amp Cond. | mm2 |  |  | 60°C | 75°C | 90°C |  |  | 60°C | 75°C | 90°C |  |  | 75°C | 90°C |  |  | 75°C | 90°C
2.08 | 14 | 15 | 20 | 25 | 264.2438 | 259.2438 | 254.2438 | 0.75619 | 400 | 280 | 400 | 280 | 203 | 13.3 | 6 | 40 | 50 | 55 | 239.2438 | 229.2438 | 224.2438 | 5.7562 | 600 | 285 | 600 | 285 | 152 | 8.37 | 8 | 57 | 66 | 222.2438 | 213.2438 | 7.7562 | 4/0 | 287 | 4/0 | 287 | 107.2 | 8.37 | 8 | 44 | 0 | 235.2438 | 279.2438 | 2.7562 | 300 | 282 | 300 | 282 | 152 | 33.6 | 2 | 95 | 115 | 130 | 33.6 | 2 | 75 | 90 | 100 | 8.37 | 8 | 57 | 66 | 8.37 | 8 | 44 | 0
3.31 | 12 | 20 | 25 | 30 | 259.2438 | 254.2438 | 249.2438 | 5.7562 | 300 | 285 | 300 | 285 | 152 | 21.2 | 4 | 55 | 65 | 75 | 224.2438 | 214.2438 | 204.2438 | 9.2438 | 400 | 270 | 500 | 310 | 127 | 13.3 | 6 | 76 | 89 | 203.2438 | 190.2438 | 7.7562 | 3/0 | 287 | 3/0 | 287 | 85.01 | 13.3 | 6 | 59 | 69 | 220.2438 | 210.2438 | 12.7562 | 250 | 292 | 250 | 292 | 127 | 21.2 | 4 | 70 | 85 | 95 | 21.2 | 4 | 55 | 65 | 75 | 13.3 | 6 | 76 | 89 | 13.3 | 6 | 59 | 69
5.26 | 10 | 30 | 35 | 40 | 249.2438 | 244.2438 | 239.2438 | 10.7562 | 250 | 290 | 250 | 290 | 127 | 33.6 | 2 | 75 | 90 | 100 | 204.2438 | 189.2438 | 179.2438 | 0.75619 | 350 | 280 | 350 | 280 | 3.31 | 21.2 | 4 | 101 | 117 | 178.2438 | 162.2438 | [6 empty] | 21.2 | 4 | 78 | 91 | 201.2438 | 188.2438 | [6 empty] | 13.3 | 6 | 55 | 65 | 75 | 13.3 | 6 | 40 | 50 | 55 | 21.2 | 4 | 101 | 117 | 21.2 | 4 | 78 | 91
8.37 | 8 | 40 | 50 | 55 | 239.2438 | 229.2438 | 224.2438 | [6 empty] | 633 | 1/0 | 100 | 120 | 135 | 179.2438 | 159.2438 | 144.2438 | [6 empty] | 26.7 | 3 | 118 | 138 | 161.2438 | 141.2438 | [6 empty] | 26.7 | 3 | 92 | 107 | 187.2438 | 172.2438 | [6 empty] | 8.37 | 8 | 40 | 50 | 55 | 8.37 | 250 | 170 | 205 | 230 | 26.7 | 3 | 118 | 138 | 26.7 | 3 | 92 | 107
13.3 | 6 | 55 | 65 | 75 | 224.2438 | 214.2438 | 204.2438 | [6 empty] | 760 | 2/0 | 115 | 135 | 150 | 164.2438 | 144.2438 | 129.2438 | [6 empty] | 33.6 | 2 | 135 | 158 | 144.2438 | 121.2438 | [6 empty] | 33.6 | 2 | 106 | 123 | 173.2438 | 156.2438 | [6 empty] | 5.26 | 10 | 30 | 35 | 40 | 5.26 | 300 | 195 | 230 | 260 | 33.6 | 2 | 135 | 158 | 33.6 | 2 | 106 | 123
21.2 | 4 | 70 | 85 | 95 | 209.2438 | 194.2438 | 184.2438 | [6 empty] | 887 | 3/0 | 130 | 155 | 175 | 149.2438 | 124.2438 | 104.2438 | [6 empty] | 53.49 | 1/0 | 183 | 214 | 96.2438 | 65.2438 | [6 empty] | 53.49 | 1/0 | 143 | 167 | 136.2438 | 112.2438 | [6 empty] | 3.31 | 12 | 20 | 25 | 30 | 3.31 | 350 | 210 | 250 | 280 | 42.4 | 1 | 158 | 185 | 42.4 | 1 | 123 | 144
33.6 | 2 | 95 | 115 | 130 | 184.2438 | 164.2438 | 149.2438 | [6 empty] | 1013 | 4/0 | 150 | 180 | 205 | 129.2438 | 99.2438 | 74.2438 | [6 empty] | 67.43 | 2/0 | 212 | 247 | 67.2438 | 32.2438 | [6 empty] | 67.43 | 2/0 | 165 | 193 | 114.2438 | 86.2438 | [6 empty] | 2.08 | 14 | 15 | 20 | 25 | 2.08 | 400 | 225 | 270 | 305 | 53.49 | 1/0 | 183 | 214 | 53.49 | 1/0 | 143 | 167
53.49 | 1/0 | 125 | 150 | 170 | 154.2438 | 129.2438 | 109.2438 | [6 empty] | 8.37 | 250 | 170 | 205 | 230 | 109.2438 | 74.2438 | 49.2438 | [6 empty] | 85.01 | 3/0 | 245 | 287 | 34.2438 | 7.7562 | [6 empty] | 85.01 | 3/0 | 192 | 224 | 87.2438 | 55.2438 | [6 empty] | 127 | 250 | 215 | 255 | 290 | 127 | 500 | 260 | 310 | 350 | 67.43 | 2/0 | 212 | 247 | 67.43 | 2/0 | 165 | 193
67.43 | 2/0 | 145 | 175 | 195 | 134.2438 | 104.2438 | 84.2438 | [6 empty] | 5.26 | 300 | 195 | 230 | 260 | 84.2438 | 49.2438 | 19.2438 | [6 empty] | 107.2 | 4/0 | 287 | 335 | 7.7562 | 55.7562 | [6 empty] | 107.2 | 4/0 | 224 | 262 | 55.2438 | 17.2438 | [6 empty] | 152 | 300 | 240 | 285 | 320 | 152 | 600 | 285 | 340 | 385 | 85.01 | 3/0 | 245 | 287 | 85.01 | 3/0 | 192 | 224
85.01 | 3/0 | 165 | 200 | 225 | 114.2438 | 79.2438 | 54.2438 | [6 empty] | 3.31 | 350 | 210 | 250 | 280 | 69.2438 | 29.2438 | 0.75619 | [6 empty] | 127 | 250 | 320 | 374 | 40.7562 | 94.7562 | [6 empty] | 127 | 250 | 251 | 292 | 28.2438 | 12.7562 | [6 empty] | 177 | 350 | 260 | 310 | 350 | 177 | 700 | 315 | 375 | 425 | 107.2 | 4/0 | 287 | 335 | 107.2 | 4/0 | 224 | 262
107.2 | 4/0 | 195 | 230 | 260 | 84.2438 | 49.2438 | 19.2438 | [6 empty] | 2.08 | 400 | 225 | 270 | 305 | 54.2438 | 9.2438 | 25.7562 | [6 empty] | 152 | 300 | 359 | 419 | 79.7562 | 139.7562 | [6 empty] | 152 | 300 | 282 | 328 | 2.7562 | 48.7562 | [6 empty] | 203 | 400 | 280 | 335 | 380 | 203 | 750 | 320 | 385 | 435 | 127 | 250 | 320 | 374 | 127 | 250 | 251 | 292
127 | 250 | 215 | 255 | 290 | 64.2438 | 24.2438 | 10.7562 | [6 empty] | 127 | 500 | 260 | 310 | 350 | 19.2438 | 30.7562 | 70.7562 | [6 empty] | 177 | 350 | 397 | 464 | 117.7562 | 184.7562 | [6 empty] | 177 | 350 | 312 | 364 | 32.7562 | 84.7562 | [6 empty] | 253 | 500 | 320 | 380 | 430 | 253 | 800 | 330 | 395 | 445 | 152 | 300 | 359 | 419 | 152 | 300 | 282 | 328
152 | 300 | 240 | 285 | 320 | 39.2438 | 5.7562 | 40.7562 | [6 empty] | 152 | 600 | 285 | 340 | 385 | 5.7562 | 60.7562 | 105.7562 | [6 empty] | 203 | 400 | 430 | 503 | 150.7562 | 223.7562 | [6 empty] | 203 | 400 | 339 | 395 | 59.7562 | 115.7562 | [6 empty] | 304 | 600 | 350 | 420 | 475 | 304 | 900 | 355 | 425 | 480 | 177 | 350 | 397 | 464 | 177 | 350 | 312 | 364
177 | 350 | 260 | 310 | 350 | 19.2438 | 30.7562 | 70.7562 | [6 empty] | 177 | 700 | 315 | 375 | 425 | 35.7562 | 95.7562 | 145.7562 | [6 empty] | 253 | 500 | 496 | 580 | 216.7562 | 300.7562 | [6 empty] | 253 | 500 | 392 | 458 | 112.7562 | 178.7562 | [6 empty] | 355 | 700 | 385 | 460 | 520 | 355 | 1000 | 375 | 445 | 500 | 203 | 400 | 430 | 503 | 203 | 400 | 339 | 395
203 | 400 | 280 | 335 | 380 | 0.75619 | 55.7562 | 100.7562 | [6 empty] | 203 | 750 | 320 | 385 | 435 | 40.7562 | 105.7562 | 155.7562 | [6 empty] | 304 | 600 | 553 | 647 | 273.7562 | 367.7562 | [6 empty] | 304 | 600 | 440 | 514 | 160.7562 | 234.7562 | [6 empty] | 380 | 750 | 400 | 475 | 535 | 380 | 1250 | 405 | 485 | 545 | 253 | 500 | 496 | 580 | 253 | 500 | 392 | 458
253 | 500 | 320 | 380 | 430 | 40.7562 | 100.7562 | 150.7562 | [6 empty] | 253 | 800 | 330 | 395 | 445 | 50.7562 | 115.7562 | 165.7562 | [6 empty] | 355 | 700 | 610 | 714 | 330.7562 | 434.7562 | [6 empty] | 355 | 700 | 488 | 570 | 208.7562 | 290.7562 | [6 empty] | 405 | 800 | 410 | 490 | 555 | 405 | 1500 | 435 | 520 | 586 | 304 | 600 | 553 | 647 | 304 | 600 | 440 | 514
304 | 600 | 350 | 420 | 475 | 70.7562 | 140.7562 | 195.7562 | [6 empty] | 304 | 900 | 355 | 425 | 480 | 75.7562 | 145.7562 | 200.7562 | [6 empty] | 380 | 750 | 638 | 747 | 358.7562 | 467.7562 | [6 empty] | 380 | 750 | 512 | 598 | 232.7562 | 318.7562 | [6 empty] | 456 | 900 | 435 | 520 | 585 | 456 | 1750 | 455 | 545 | 616 | 355 | 700 | 610 | 714 | 355 | 700 | 488 | 570
355 | 700 | 385 | 460 | 520 | 105.7562 | 180.7562 | 240.7562 | [6 empty] | 355 | 1000 | 375 | 445 | 500 | 95.7562 | 165.7562 | 220.7562 | [6 empty] | 405 | 800 | 660 | 773 | 380.7562 | 493.7562 | [6 empty] | 405 | 800 | 532 | 622 | 252.7562 | 342.7562 | [6 empty] | 507 | 1000 | 455 | 545 | 615 | 507 | 2000 | 470 | 560 | 630 | 380 | 750 | 638 | 747 | 380 | 750 | 512 | 598
380 | 750 | 400 | 475 | 535 | 120.7562 | 195.7562 | 255.7562 | [6 empty] | 380 | 1250 | 405 | 485 | 545 | 125.7562 | 205.7562 | 265.7562 | [6 empty] | 456 | 900 | 704 | 826 | 424.7562 | 546.7562 | [6 empty] | 456 | 900 | 572 | 669 | 292.7562 | 389.7562 | [6 empty] | 633 | 1250 | 495 | 590 | 665 | 633 | 1/0 | 100 | 120 | 135 | 405 | 800 | 660 | 773 | 405 | 800 | 532 | 622
405 | 800 | 410 | 490 | 555 | 130.7562 | 210.7562 | 275.7562 | [6 empty] | 405 | 1500 | 435 | 520 | 586 | 155.7562 | 240.7562 | 306.7562 | [6 empty] | 507 | 1000 | 748 | 879 | 468.7562 | 599.7562 | [6 empty] | 507 | 1000 | 612 | 716 | 332.7562 | 436.7562 | [6 empty] | 760 | 1500 | 525 | 625 | 705 | 760 | 2/0 | 115 | 135 | 150 | 456 | 900 | 704 | 826 | 456 | 900 | 572 | 669
456 | 900 | 435 | 520 | 585 | 155.7562 | 240.7562 | 305.7562 | [6 empty] | 456 | 1750 | 455 | 545 | 616 | 175.7562 | 265.7562 | 336.7562 | [30 empty] | 887 | 1750 | 545 | 650 | 735 | 887 | 3/0 | 130 | 155 | 175 | 507 | 1000 | 748 | 879 | 507 | 1000 | 612 | 716
507 | 1000 | 455 | 545 | 615 | 175.7562 | 265.7562 | 335.7562 | [6 empty] | 507 | 2000 | 470 | 560 | 630 | 190.7562 | 280.7562 | 350.7562 | [30 empty] | 1013 | 2000 | 555 | 665 | 750 | 1013 | 4/0 | 150 | 180 | 205
633 | 1250 | 495 | 590 | 665 | 215.7562 | 310.7562 | 385.7562 | [44 empty] | 53.49 | 1/0 | 125 | 150 | 170
760 | 1500 | 525 | 625 | 705 | 245.7562 | 345.7562 | 425.7562 | [44 empty] | 67.43 | 2/0 | 145 | 175 | 195
887 | 1750 | 545 | 650 | 735 | 265.7562 | 370.7562 | 455.7562 | [44 empty] | 85.01 | 3/0 | 165 | 200 | 225
1013 | 2000 | 555 | 665 | 750 | 275.7562 | 385.7562 | 470.7562 | [44 empty] | 107.2 | 4/0 | 195 | 230 | 260

## Resumen de I-Line (hidden)
Cap. de interrupción - kA simétricos
Tensión de diseño del int. | Marco | Numero de polos | tipo de disparo | Rango en Amperes | Tensión en CA, 50/60 Hz |  |  | Tensión en CD | Altura de montaje (ancho) plg.
[5 empty] | 240 | 480 | 600 | 250
240 V | FA | 2,3 | TM | 15 - 100 | 10 | – | – | 5 | 3(2p),4.5(3p)
480 V | FA | 1 | TM | 35 - 100 | 18 | 18 | – | – | 1.5
|  | 2, 3 | TM | 15 - 100 | 25 | 18 | – | 10 | 3(2p),4.5(3p)
600 V | FH | 1 | TM | 15 - 30 | 65 | 65 | – | – | 1.5
|  | 1 | TM | 35 - 100 | 25 | 25 | – | – | 1.5
|  | 2, 3 | TM | 15 - 100 | 65 | 25 | 18 | 10 | 3(2p),4.5(3p)
600 V | HDA | 2, 3 | TM | 15 - 150 | 25 | 18 | 14 | 20 | 4.5
600 V | HGA | 2, 3 | TM | 15 - 150 | 65 | 35 | 18 | 20 | 4.5
600 V | HJA | 2, 3 | TM | 15 - 150 | 100 | 65 | 25 | 20 | 4.5
600 V | HLA | 2, 3 | TM | 15 - 150 | 125 | 100 | 50 | 20 | 4.5
600 V | JDA | 2, 3 | TM | 150 - 250 | 25 | 18 | 14 | 20 | 4.5
600 V | JGA | 2, 3 | TM | 150 - 250 | 65 | 35 | 18 | 20 | 4.5
600 V | JJA | 2, 3 | TM | 150 - 250 | 100 | 65 | 25 | 20 | 4.5
600 V | JLA | 2, 3 | TM | 150 - 250 | 125 | 100 | 50 | 20 | 4.5
600 V | LA | 2, 3 | TM | 125 - 400 | 42 | 30 | 22 | – | 6
600 V | LH | 2, 3 | TM | 125 - 400 | 65 | 35 | 25 | – | 6
600 V | LC | 2, 3 | TM | 300 - 600 | 100 | 65 | 35 | – | 7.5
600 V | LI | 2, 3 | TM | 300 - 600 | 200 | 200 | 100 | – | 7.5
600 V | MGA | 2, 3 | E | 300-800 | 65 | 35 | 18 | – | 9
600 V | MJA | 2, 3 | E | 300-800 | 100 | 65 | 25 | – | 9
600 V | PGA | 3 | EM | 600-1200 | 65 | 35 | 18 | – | 9
600 V | PJA | 3 | EM | 600-1200 | 100 | 65 | 25 | – | 9
480 V | PLA | 3 | EM | 600-1200 | 125 | 100 | – | – | 9
Marcos M y P Las unidades de disparo electrónicas Micrologic disponibles en el marco P le permiten además contar con funciones avanzadas como pueden ser la comunicación, la medición de parámetros eléctricos del circuito alimentado y el monitoreo, además cuentan con mejores prestaciones en calibración de protecciones las cuales pueden ser de tiempo largo, corto, instantáneo y falla a tierra. Son dispositivos de protección que utilizan una avanzada tecnología que consiste en sensores de corriente y una unidad de disparo electrónica, que constantemente evalúa la corriente y, en su caso, dispara el interruptor. Esta característica les otorga una mayor precisión de disparo.
Marco P |  | Marco M

## Marco H (hidden)
Marco “H” - 150 amperes PowerPact I-Line
Característica general 1 | Característica general 2 disparo magnético amperes |  | No. referencias para 2 polos |  | No. referencias para 3 polos |  | No. Referencia
Nemotécnico para interruptores PowerPact Marco H y J
Amperes | Sostiene | Dispara | I - Line | Zapatas | I - Line | Zapatas | Juego de Zapatas |  | H | D | L | 3 | 6 | 100
HDA Capacidad de interrupción normal (18 kA @ 480 Vc.a.) | [13 empty] | Valor de corriente nominal
15 | 350 | 750 | HDA26015() | HDL26015 | HDA36015 | HDL36015 | AL150HD # 14 - #3/0 AWG Cu o Al
20 | 350 | 750 | HDA26020() | HDL26020 | HDA36020 | HDL36020 | [6 empty] | Tensión de operación (única de 600 Vac - 250 Vc.d.)
30 | 350 | 750 | HDA26030() | HDL26030 | HDA36030 | HDL36030
40 | 400 | 850 | HDA26040() | HDL26040 | HDA36040 | HDL36040 |  | JDL36250 |  |  |  | Número de polos (2 y 3 polos)
50 | 400 | 1450 | HDA26050() | HDL26050 | HDA36050 | HDL36050
60 | 800 | 1450 | HDA26060() | HDL26060 | HDA36060 | HDL36060 |  |  |  |  | Tipo de conexión (A: I-Line o L: zapatas)
70 | 800 | 1450 | HDA26070() | HDL26070 | HDA36070 | HDL36070
80 | 800 | 1450 | HDA26080() | HDL26080 | HDA36080 | HDL36080 |  |  |  | Capacidad de interrupción (D, G o J)
90 | 800 | 1700 | HDA26090() | HDL26090 | HDA36090 | HDL36090
100 | 900 | 1700 | HDA26100() | HDL26100 | HDA36100 | HDL36100 |  |  | Marco (H de 15 a 150 A; J de 150 a 250 A)
125 | 900 | 1700 | HDA26125() | HDL26125 | HDA36125 | HDL36125
150 | 900 | 1700 | HDA26150() | HDL26150 | HDA36150 | HDL36150
HDA Capacidad de interrupción alta (35 kA @ 480 Vc.a.)
15 | 350 | 750 | - | HGL26015 | HGA36015 | HGL36015 | AL150HD # 14 - #3/0 AWG Cu o Al | HDA36070
20 | 350 | 750 | - | HGL26020 | HGA36020 | HGL36020
30 | 350 | 750 | - | HGL26030 | HGA36030 | HGL36030
40 | 400 | 850 | - | HGL26040 | HGA36040 | HGL36040
50 | 400 | 1450 | - | HGL26050 | HGA36050 | HGL36050
60 | 800 | 1450 | - | HGL26060 | HGA36060 | HGL36060
70 | 800 | 1450 | - | HGL26070 | HGA36070 | HGL36070
80 | 800 | 1450 | - | HGL26080 | HGA36080 | HGL36080
90 | 800 | 1700 | - | HGL26090 | HGA36090 | HGL36090
100 | 900 | 1700 | - | HGL26100 | HGA36100 | HGL36100
125 | 900 | 1700 | - | HGL26125 | HGA36125 | HGL36125
150 | 900 | 1700 | - | HGL26150 | HGA36150 | HGL36150
HJA Capacidad de interrupción extra alta (65 kA @ 480 Vc.a.)
15 | 350 | 750 | - | - | HJA36015 | HJL36015 | AL150HD # 14 - #3/0 AWG Cu o Al
20 | 350 | 750 | - | - | HJA36020 | HJL36020
30 | 350 | 750 | - | - | HJA36030 | HJL36030
40 | 400 | 850 | - | - | HJA36040 | HJL36040
50 | 400 | 1450 | - | - | HJA36050 | HJL36050
60 | 800 | 1450 | - | - | HJA36060 | HJA36060
70 | 800 | 1450 | - | - | HJA36070 | HJL36070
100 | 900 | 1700 | - | - | HJA36100 | HJL36100
125 | 900 | 1700 | - | - | HJA36125 | HJL36125
150 | 900 | 1700 | - | - | HJA36150 | HJA36150

## Marco J (hidden)
Marco “J” - 250 amperes PowerPact I-Line
Característica general 1 | Característica general 2 disparo magnético amperes |  | No. referencias para 2 polos | No. referencias para 3 polos |  | No. Referencia
Nemotécnico para interruptores PowerPact Marco H y J
Amperes | Sostiene | Dispara | Zapatas | I - Line | Zapatas | Juego de Zapatas | H | D | L | 3 | 6 | 100
JDA Capacidad de interrupción normal (18 kA @ 480 Vc.a.) | [11 empty] | Valor de corriente nominal
150 | 750 | 1500 | JDL26150 | JDA36150 | JDL36150 | AL175JD 4-4/0 AWG Cu ó Al
175 | 875 | 1750 | JDL26175 | JDA36175 | JDL36175 | [5 empty] | Tensión de operación (única de 600 Vac - 250 Vc.d.)
200 | 1000 | 2000 | JDL26200 | JDA36200 | JDL36200 | AL250JD #3/0-350 kcmil Al ó Cu
225 | 1125 | 2250 | JDL25225 | JDA36225 | JDL36225 |  |  |  |  | Número de polos (2 y 3 polos)
250 | 1250 | 2500 | JDL26250 | JDA36250 | JDL36250
JDA Capacidad de interrupción alta (35 kA @ 480 Vc.a.) | [8 empty] | Tipo de conexión (A: I-Line o L: zapatas)
150 | 750 | 1500 | JGL26150 | JGA36150 | JGL36150 | AL175JD 4-4/0 AWG Cu ó Al
175 | 875 | 1750 | JGL26175 | JGA36175 | JGL36175 |  |  | Capacidad de interrupción (D, G o J)
200 | 1000 | 2000 | JGL26200 | JGA36200 | JGL36200 | AL250JD #3/0-350 kcmil Al ó Cu
225 | 1125 | 2250 | JGL25225 | JGA36225 | JGL36225 |  | Marco (H de 15 a 150 A; J de 150 a 250 A)
HJA Capacidad de interrupción extra alta (65 kA @ 480 Vc.a.)
150 | 750 | 1500 | - | JJA36150 | JJL36150 | AL175JD 4-4/0 AWG Cu ó Al
175 | 875 | 1750 | - | JJA36175 | JJL36175
200 | 1000 | 2000 | - | JJA36200 | JJL36200 | AL250JD #3/0-350 kcmil Al ó Cu
225 | 1125 | 2250 | - | JJA36225 | JJL36225
250 | 1250 | 2500 | - | JJA35250 | JJL36250

## Marco M (hidden)
Marco “M” - 800 amperes PowerPact I-Line
Característica general 1 | Característica general 2 disparo magnético amperes |  | No. referencias para 3 polos |  | No. Referencia
Amperes | BAJO | ALTO | I - Line | Zapatas | Juego de Zapatas
MG Capacidad de interrupción Normal (35 kA @ 480 Vc.a.)
600 Vc.a.
300 | 600 | 3000 | MGA36300 | MGL36300 | (3) - 3/0 - 500 kmcil Al ó Cu
400 | 800 | 4000 | MGA36400 | MGL36400
500 | 1000 | 5000 | MGA36500 | MGL36500
600 | 1200 | 6000 | MGA36600 | MGL36600
700 | 1400 | 7000 | MGA36700 | MGL36700
800 | 1600 | 8000 | MGA36800 | MGL36800
MJ Capacidad de interruptor Normal (65 kA @ 480 Vc.a.)
600 Vc.a.
400 | 800 | 4000 | MJA36400 | MJL36400 | (3) - 3/0 - 500 kmcil Al ó Cu
500 | 1000 | 5000 | MJA36500 | MJL36500
600 | 1200 | 6000 | MJA36600 | MJL36600
800 | 1600 | 8000 | MJA36800 | MJL36800

## Marco P (hidden)
Marco “P” - 1200 amperes PowerPact I-Line
Característica general 1 | Característica general 2 disparo magnético amperes |  | No. referencias para 3 polos |  | No. referencias para 3 polos |  | No. Referencia
|  |  | Tres polos Micrologic 3.0 A |  | Tres polos Micrologic 6.0 A
Amperes | BAJO | ALTO | I - Line | Zapatas | I - Line | Zapatas | Juego de Zapatas
PG Capacidad de interrupción normal (35 kA @ 480 Vc.a.)
600 Vc.a.
600 | 600 | 3000 | PGA36060U41A | PGL36060U41A | PGA36060U44A | PGL36060U44A | (3) - 3/0 - 500 kcmil Al ó Cu
800 | 1200 | 9600 | PGA36080U41A | PGL36080U41A | PGA36080U44A | PGL36060U44A | (3) - 3/0 - 500 kcmil Al ó Cu
1000 | 800 | 4000 | PGA36100U41A | PGL36100U41A | PGA36100U44A | PGL36100U44A | (4) - 3/0 - 500 kcmil Al ó Cu
1200 | 1000 | 5000 | PGA36120U41A | PGL36120U41A | PGA36120U44A | PGL36120U44A | (4) - 3/0 - 500 kcmil Al ó Cu
PJ Capacidad de interrupción alta (65 kA @ Vc.a.)
600 Vc.a.
600 | 900 | 7200 | PJA36060U41A | PJL36060U41A | PJA36060U44A | PJL36060U44A | (3) - 3/0 - 500 kcmil Al ó Cu
800 | 1200 | 9600 | PJA36080U41A | PJL36080U41A | PJA36080U44A | PJL36080U44A | (3) - 3/0 - 500 kcmil Al ó Cu
1000 | 1500 | 12000 | PJA36100U41A | PJL36100U41A | PJA36100U44A | PJL36100U44A | (4) - 3/0 - 500 kcmil Al ó Cu
1200 | 1800 | 14400 | PJA36120U41A | PJL36120U41A | PJA36120U44A | PJL36120U44A | (4) - 3/0 - 500 kcmil Al ó Cu

## Marco R (hidden)
Marco “P” - 1200 amperes PowerPact I-Line
Característica general 1 | Característica general 2 disparo magnético amperes |  | Característica general 3 - Conexión barra
Amperes | BAJO | ALTO | Tres polos Micrologic 3.0 A | Tres polos Micrologic 6.0 A
RG Capacidad de interrupción normal (35 kA @ 480 Vc.a.)
600 Vc.a.
1200 | 1800 | 14400 | RGF36120U41A | RGF36120U44A
1600 | 2400 | 19200 | RGF36160U41A | RGF36160U44A
2000 | 3000 | 2400 | RGF36200U41A | RGF36200U44A
2500 | 3750 | 3759 | RGF36250U41A | RGF36250U44A
RJ Capacidad de interrupción normal (65 kA @ 480 Vc.a.)
600 Vc.a.
1200 | 1800 | 14400 | RJF36120U41 A | RJF36120U44 A
1600 | 2400 | 19200 | RJF36160U41 A | RJF36160U44 A
2000 | 3000 | 2400 | RJF36200U41 A | RJF36160U44 A
2500 | 3750 | 3759 | RJF36250U41 A | RJF36250U44 A

## Tab.310-15(b)(2)(a)Fact-Temp
Tabla 310-15(b)(2)(a) Factores de correccion basados en una temperatura ambiente de 30 °C.
Para temperaturas ambiente distintas de 30°C, multiplique las anteriores ampacidades permisibles por el factor correspondiente de los que se indican a continuación:
Temperatura ambiente (°C) | Rango de temperatura del conductor
| 60 °C | 75 °C | 90 °C
10 o menos | 1.29 | 1.2 | 1.15 | 31-35 | 0.94
11-15 | 1.22 | 1.15 | 1.12 | 75 °C
16-20 | 1.15 | 1.11 | 1.08
21-25 | 1.08 | 1.05 | 1.04
26-30 | 1 | 1 | 1
31-35 | 0.91 | 0.94 | 0.96
36-40 | 0.82 | 0.88 | 0.91
41-45 | 0.71 | 0.82 | 0.87
46-50 | 0.58 | 0.75 | 0.82
51-55 | 0.41 | 0.67 | 0.76
56-60 | - - | 0.58 | 0.71
61-65 | - - | 0.47 | 0.65
66-70 | - - | 0.33 | 0.58
91-75 | - - | - - | 0.5
76-80 | - - | - - | 0.41
81-85 | - - | - - | 0.29

## Cap.250-Puesta a Tierra
Tabla 250-122.- Tamaño minimo de los conductores de puesta a tierra para canalizaciones y equipos
Capacidad o ajuste del dispositivo automatico de proteccion contra sobre corriente en el circuito antes de los equipos, canalizaciones, etc., sin exceder de : (Amperes) | Tamaño
| Cobre |  | Aluminio
| mm2 | AWG o kcmil | mm2 | AWG o kcmil | [5 empty] | 33.6 | 2 |  | COBRE |  |  | ALUMINIO
6000 | 405 | 800 | 608 | 1200 | Ampacidad | Cobre |  | Aluminio |  | 21.2 | 4 |  | 800 | 6000 | 405 | 1200 | 6000 | 608
5000 | 355 | 700 | 608 | 1200 | 837.7314 | 2/0 | 53.5 | 4/0 | 107 | 127 | 250 |  | 700 | 5000 | 355 | 1200 | 5000 | 608
4000 | 253 | 500 | 380 | 750 | [5 empty] | 177 | 350 |  | 500 | 4000 | 253 | 750 | 4000 | 380
3000 | 203 | 400 | 304 | 600 |  |  | 8.2534 |  | 11.672 | 203 | 400 | mm | 400 | 3000 | 203 | 600 | 3000 | 304
2500 | 177 | 350 | 304 | 600 | [5 empty] | 304 | 600 |  | 350 | 2500 | 177 | 600 | 2500 | 304
2000 | 127 | 250 | 203 | 400 | [5 empty] | 304 | 600 |  | 250 | 2000 | 127 | 400 | 2000 | 203
1600 | 107 | 4/0 | 177 | 350 | [5 empty] | 380 | 750 |  | 4/0 | 1600 | 107 | 350 | 1600 | 177
1200 | 85 | 3/0 | 127 | 250 | [5 empty] | 608 | 1200 |  | 3/0 | 1200 | 85 | 250 | 1200 | 127
1000 | 67.4 | 2/0 | 107 | 4/0 | [5 empty] | 608 | 1200 |  | 2/0 | 1000 | 67.4 | 4/0 | 1000 | 107
800 | 53.5 | 1/0 | 85 | 3/0 | [5 empty] | - - - | - - - |  | 1/0 | 800 | 53.5 | 3/0 | 800 | 85
600 | 53.5 | 1/0 | 67.4 | 2/0 | [5 empty] | - - - | - - - |  | 1/0 | 600 | 53.5 | 2/0 | 600 | 67.4
500 | 33.6 | 2 | 53.5 | 1/0 | [5 empty] | - - - | - - - |  | 2 | 500 | 33.6 | 1/0 | 500 | 53.5
400 | 33.6 | 2 | 53.5 | 1/0 | [5 empty] | - - - | - - - |  | 2 | 400 | 33.6 | 1/0 | 400 | 53.5
300 | 21.2 | 4 | 33.6 | 2 | [5 empty] | 53.5 | 1/0 |  | 4 | 300 | 21.2 | 2 | 300 | 33.6
200 | 13.3 | 6 | 21.2 | 4 | [5 empty] | 53.5 | 1/0 |  | 6 | 200 | 13.3 | 4 | 200 | 21.2
100 | 8.37 | 8 | - - - | - - - | [5 empty] | 67.4 | 2/0 |  | 8 | 100 | 8.37 | - - - | 100 | - - -
60 | 5.26 | 10 | - - - | - - - | [5 empty] | 85 | 3/0 |  | 10 | 60 | 5.26 | - - - | 60 | - - -
20 | 3.31 | 12 | - - - | - - - | [5 empty] | 107 | 4/0 |  | 12 | 20 | 3.31 | - - - | 20 | - - -
15 | 2.08 | 14 | - - - | - - - | [8 empty] | 14 | 15 | 2.08 | - - - | 15 | - - -

## Tabla C1.- CondxTubo
Tabla C1.- Numero maximo de conductores o alambres para artefactos en tuberia metalica electrica (EMT).
CONDUCTORES
Tipo | Tamaño o designación |  | Designación metrica (Tamaño comercial) | [9 empty] | CAL | No. Cond | Comercial |  |  | Lim. No. Cond. | Comercial | Metrica
| mm2 | AWG o kcmil | 16 | 21 | 27 | 35 | 41 | 53 | 63 | 78 | 91 | 103 | 300 | 3 | 2" |  | mm | 2 | 2 1/2" | 53
|  |  | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 3 1/2" | 4" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 3 1/2" | 4"
RHH RHW RHW-2 TW THW THHW THW-2 | 2.08 | 14 | 6 | 10 | 16 | 28 | 39 | 64 | 112 | 169 | 221 | 282 | 3 | 7 | 13 | 25 | 36 | 61 | 109 | 166 | 218 | 279 | 3 | 1/2"
| 3.31 | 12 | 4 | 8 | 13 | 23 | 31 | 51 | 90 | 136 | 177 | 227 | 1 | 5 | 10 | 20 | 28 | 48 | 87 | 133 | 174 | 224 | 1 | 1/2"
| 5.26 | 10 | 3 | 6 | 10 | 18 | 24 | 40 | 70 | 106 | 138 | 177 | 0 | 3 | 7 | 15 | 21 | 37 | 67 | 103 | 135 | 174 | 0 | 1/2"
| 8.37 | 8 | 1 | 4 | 6 | 10 | 14 | 24 | 42 | 63 | 83 | 106 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 21 | 39 | 60 | 80 | 103 | 1 | 3/4"
| 13.3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | 18 | 32 | 48 | 63 | 81 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 15 | 29 | 45 | 60 | 78 | 0 | 3/4"
| 21.2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 13 | 24 | 36 | 47 | 60 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | 21 | 33 | 44 | 57 | 0 | 1"
| 33.6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 17 | 26 | 34 | 44 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | 23 | 31 | 41 | 1 | 1"
| 53.49 | 1/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 16 | 20 | 26 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | 17 | 23 | 0 | 1 1/2"
| 67.43 | 2/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 13 | 17 | 22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 14 | 19 | 0 | 1 1/2"
| 85.01 | 3/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 15 | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | 16 | 1 | 1 1/2"
| 107.2 | 4/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 16 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 13 | 0 | 2"
| 127 | 250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 10 | 0 | 2"
| 152 | 300 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2"
| 177 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 1/2"
| 203 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 1/2"
| 253 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 1/2"
| 304 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3"
| 355 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3"
| 380 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3"
| 405 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3"
| 456 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 1/2"
| 507 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 1/2"
THHN THWN THWN-2 | 2.08 | 14 | 12 | 22 | 35 | 61 | 84 | 138 | 241 | 364 | 476 | 608
| 3.31 | 12 | 9 | 16 | 26 | 45 | 61 | 101 | 176 | 266 | 347 | 443
| 5.26 | 10 | 5 | 10 | 16 | 28 | 38 | 63 | 111 | 167 | 219 | 279
| 8.37 | 8 | 3 | 6 | 9 | 16 | 22 | 36 | 64 | 96 | 126 | 161
| 13.3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 12 | 16 | 26 | 46 | 69 | 91 | 116
| 21.2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 16 | 28 | 43 | 56 | 71
| 33.6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 13 | 24 | 36 | 47 | 60
| 53.49 | 1/0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | 19 | 25 | 32
| 67.43 | 2/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 16 | 20 | 26
| 85.01 | 3/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 13 | 17 | 22
| 107.2 | 4/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 14 | 18
| 127 | 250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 11 | 15
| 152 | 300 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13
| 177 | 350 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 11
| 203 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 10
| 253 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8
| 304 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7
| 355 | 700 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6
| 380 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5
| 405 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5
| 456 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4
| 507 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4

## Tab.430-250.- Amp-Hp
Tabla 430-250.- Corriente a plena carga de motores trifasicos de corriente alterna
Hp | Tipo de induccion de jaula de ardilla y de rotor derivado (Amperes)
Voltaje aplicado
| 115 | 200 | 208 | 230 | 460 | 575 | 2300 |  | 460
0.5 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.1 | 0.9 |  | 75 | HP | 96
0.75 | 6.4 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 1.6 | 1.3
1 | 8.4 | 4.8 | 4.6 | 4.2 | 2.1 | 1.7
1.5 | 12 | 6.9 | 6.6 | 6 | 3 | 2.4
2 | 13.6 | 7.8 | 7.5 | 6.8 | 3.4 | 2.7
3 |  | 11 | 10.6 | 9.6 | 4.8 | 3.9
5 |  | 17.5 | 16.7 | 15.2 | 7.6 | 6.1
7.5 |  | 25.3 | 24.2 | 22 | 11 | 9
10 |  | 32.3 | 30.8 | 28 | 14 | 44
15 |  | 48.3 | 46.2 | 42 | 21 | 17
20 |  | 62.1 | 59.4 | 54 | 27 | 22
25 |  | 78.2 | 74.8 | 68 | 34 | 27
30 |  | 92 | 88 | 80 | 40 | 32
40 |  | 120 | 114 | 104 | 52 | 41
50 |  | 150 | 143 | 130 | 65 | 52
60 |  | 177 | 169 | 154 | 77 | 62 | 16
75 |  | 221 | 211 | 192 | 96 | 77 | 20
100 |  | 285 | 273 | 248 | 124 | 99 | 26
125 |  | 359 | 343 | 312 | 156 | 125 | 31
150 |  | 414 | 396 | 360 | 180 | 144 | 37
200 |  | 552 | 528 | 480 | 240 | 192 | 49
250 |  |  |  |  | 302 | 242 | 60
300 |  |  |  |  | 361 | 289 | 72
350 |  |  |  |  | 414 | 336 | 83
400 |  |  |  |  | 477 | 382 | 95
450 |  |  |  |  | 515 | 412 | 103
500 |  |  |  |  | 590 | 472 | 118